## A_Lighting_EN-AR
Package A – Lighting Control Improvement ¦ الحزمة A – تحسين التحكم في الإضاءة
Occupancy sensors, lighting relays, low-voltage wiring, programming, testing ¦ حساسات إشغال، ريليهات إنارة، تمديدات منخفضة الجهد، برمجة واختبار
Assumption ¦ الافتراض | Value ¦ القيمة | Unit ¦ الوحدة | Comment ¦ تعليق |  | Target CAPEX ¦ المستهدف | Calculated CAPEX ¦ المحسوب | Difference ¦ الفرق
Target CAPEX ¦ التكلفة الرأسمالية المستهدفة | 65000 | USD | Same value used in current package cost table ¦ نفس القيمة المستخدمة في جدول التكاليف الحالي |  | 65000 | 65000 | 0
Number of conditioned floors ¦ عدد الأدوار المكيفة | 12 | floor | Used to distribute sensors and floor-level interfaces ¦ أساس توزيع الحساسات ووحدات الربط لكل دور
Total occupancy sensors ¦ إجمالي حساسات الإشغال | 288 | sensor | 24 sensors/floor × 12 floors ¦ 24 حساس لكل دور × 12 دور
Cost boundary ¦ حدود التكلفة | Controls only | - | No LED fixture replacement; controls and minor wiring only ¦ لا يشمل استبدال وحدات الإنارة
No. | Cost Component (EN) | بند التكلفة (AR) | Scope / نطاق العمل | Quantity | Unit | Literature / Market Range ¦ مدى التكلفة | Selected Unit Cost ¦ التكلفة المختارة | Selection Level ¦ مستوى الاختيار | Total USD ¦ الإجمالي | Engineering Justification (EN) | المبرر الهندسي (AR) | Source / Notes
1 | Occupancy sensors – offices / meeting rooms | حساسات إشغال للمكاتب وغرف الاجتماعات | 14 sensors/floor × 12 floors ¦ 14 حساس لكل دور × 12 دور | 168 | sensor | USD 60–100/sensor | 75 | Mid-Low | 12600 | Commercial-grade sensors; not advanced networked sensors. | حساسات تجارية عادية وليست حساسات شبكية متقدمة. | WBDG lighting controls + engineering estimate
2 | Occupancy sensors – corridors / lobbies | حساسات إشغال للممرات واللوبيات | 6 sensors/floor × 12 floors ¦ 6 حساسات لكل دور × 12 دور | 72 | sensor | USD 50–90/sensor | 65 | Mid-Low | 4680 | Corridor sensors cover larger areas with simpler control logic. | حساسات الممرات تغطي مساحة أكبر وتحتاج تحكمًا أبسط. | WBDG lighting controls + engineering estimate
3 | Occupancy sensors – toilets / service rooms | حساسات إشغال لدورات المياه وغرف الخدمات | 4 sensors/floor × 12 floors ¦ 4 حساسات لكل دور × 12 دور | 48 | sensor | USD 45–80/sensor | 60 | Mid-Low | 2880 | Small zones with simple vacancy/occupancy operation. | مناطق صغيرة ذات تشغيل بسيط حسب الإشغال أو عدم الإشغال. | WBDG lighting controls + engineering estimate
4 | Lighting relay / power pack | ريليه/وحدة طاقة للتحكم في دوائر الإنارة | 6 control points/floor × 12 floors ¦ 6 نقاط تحكم لكل دور × 12 دور | 72 | point | USD 70–120/point | 90 | Mid | 6480 | Basic switching interface for lighting circuits. | واجهة تحكم أساسية لفصل وتشغيل دوائر الإنارة. | Engineering estimate; checked against WBDG whole-system range
5 | Low-voltage wiring, conduits, labels | تمديدات منخفضة الجهد ومواسير وتعريفات | One allowance/floor ¦ مخصص واحد لكل دور | 12 | floor | USD 400–700/floor | 500 | Mid-Low | 6000 | Limited wiring only; not full lighting rewiring. | تمديدات محدودة فقط ولا تشمل إعادة تمديد كامل لنظام الإنارة. | Engineering estimate
6 | Floor lighting control interface module | وحدة ربط تحكم إنارة لكل دور | One module/floor ¦ وحدة واحدة لكل دور | 12 | floor | USD 500–800/floor | 650 | Mid | 7800 | Simple interface module for local floor-level integration. | وحدة ربط بسيطة للتكامل المحلي على مستوى كل دور. | Engineering estimate
7 | Installation labor | أجور التركيب | Installation points: sensors + relays ¦ نقاط تركيب تشمل الحساسات والريليهات | 360 | point | USD 35–60/point | 45 | Mid-Low | 16200 | Repeated installation across typical floors reduces unit labor cost. | تكرار العمل في الأدوار النموذجية يخفض تكلفة النقطة الواحدة. | Engineering estimate
8 | Programming and schedule verification | البرمجة والتحقق من جداول التشغيل | One allowance/floor ¦ مخصص واحد لكل دور | 12 | floor | USD 300–500/floor | 350 | Low-Mid | 4200 | Only lighting control schedule adjustment; no full BMS replacement. | تعديل جداول وتحكم الإنارة فقط دون استبدال كامل لنظام BMS. | Engineering estimate
9 | Testing, labeling, documentation, and minor works | الاختبار والتعريف والتوثيق والأعمال البسيطة | Lump-sum closing allowance ¦ مخصص إجمالي لإغلاق الحزمة | 1 | LS | USD 3,000–6,000/LS | 4160 | Mid | 4160 | Balancing item to close package while allowing minor site works. | بند موازنة لإغلاق الحزمة مع احتساب تعديلات موقع بسيطة. | Engineering estimate
[8 empty] | Total ¦ الإجمالي | 65000
Selected values are chosen within the literature/market range using engineering estimation. Lower-range values were selected because the scope is controls-only and targeted, not full lighting replacement. ¦ تم اختيار القيم ضمن مدى المراجع/السوق باستخدام تقدير هندسي، وبشكل محافظ لأن النطاق تحكم جزئي وليس استبدال إنارة كامل.

## B_HVAC_Controls_EN-AR
Package B – HVAC Operational Control / BMS Optimization ¦ الحزمة B – تحسين تشغيل التكييف ونظام BMS
Control sequence review, AHU/FCU reprogramming, chiller sequencing, pump logic, graphics, commissioning ¦ مراجعة منطق التشغيل، برمجة AHU/FCU، تتابع التشيلرات، منطق المضخات، شاشات BMS، واختبارات التشغيل
Assumption ¦ الافتراض | Value ¦ القيمة | Unit ¦ الوحدة | Comment ¦ تعليق |  | Target CAPEX ¦ المستهدف | Calculated CAPEX ¦ المحسوب | Difference ¦ الفرق
Target CAPEX ¦ التكلفة الرأسمالية المستهدفة | 530000 | USD | Same value used in current package cost table ¦ نفس القيمة المستخدمة في جدول التكاليف الحالي |  | 530000 | 530000 | 0
AHU/FCU units ¦ وحدات AHU/FCU | 500 | unit | Used as main programming and verification quantity ¦ أساس كمية البرمجة والتحقق
Chillers ¦ التشيلرات | 25 | chiller | Used for staging/sequence optimization ¦ أساس تحسين تتابع التشغيل
Pumps ¦ المضخات | 40 | pump | Used for pump control logic integration ¦ أساس ربط منطق تشغيل المضخات
No. | Cost Component (EN) | بند التكلفة (AR) | Scope / نطاق العمل | Quantity | Unit | Literature / Market Range ¦ مدى التكلفة | Selected Unit Cost ¦ التكلفة المختارة | Selection Level ¦ مستوى الاختيار | Total USD ¦ الإجمالي | Engineering Justification (EN) | المبرر الهندسي (AR) | Source / Notes
1 | HVAC control sequence review and design | مراجعة وتصميم منطق تشغيل التكييف | Review/revise existing control sequences ¦ مراجعة وتعديل منطق التحكم القائم | 1 | LS | USD 30,000–45,000/LS | 35000 | Low-Mid | 35000 | Review/revision of existing control logic, not new BMS design. | مراجعة وتعديل منطق قائم وليس تصميم نظام BMS جديد. | NREL controls categories + engineering estimate
2 | AHU/FCU controller reprogramming | إعادة برمجة وحدات تحكم AHU/FCU | Existing terminal/unit controllers ¦ وحدات تحكم قائمة | 500 | unit | USD 180–260/unit | 220 | Mid | 110000 | Large number of repeated units reduces per-unit programming effort. | العدد الكبير والتكرار يخفض جهد البرمجة لكل وحدة. | NREL sensors/controls + engineering estimate
3 | Temperature / humidity sensor verification | التحقق من حساسات الحرارة والرطوبة | Verification/calibration checks ¦ فحص وتحقق ومعايرة | 500 | unit | USD 50–100/unit | 75 | Mid | 37500 | Verification and checking, not full sensor replacement. | فحص وتحقيق وليس استبدال كامل للحساسات. | NREL sensors/controls + engineering estimate
4 | Chiller staging and sequencing optimization | تحسين تتابع تشغيل التشيلرات | Plant-level staging logic ¦ منطق التتابع على مستوى المحطة | 25 | chiller | USD 2,000–3,000/chiller | 2500 | Mid | 62500 | Required because of multiple chillers and part-load sequencing. | مطلوب بسبب تعدد التشيلرات والحاجة لتحسين التشغيل الجزئي. | DOE chiller package + engineering estimate
5 | Pump control logic integration | ربط منطق تشغيل المضخات | Existing chilled-water pumps ¦ مضخات مياه مبردة قائمة | 40 | pump | USD 1,000–1,500/pump | 1250 | Mid | 50000 | Control integration for existing pumps, not pump replacement. | ربط تحكم للمضخات القائمة وليس استبدال المضخات. | DOE chiller package + engineering estimate
6 | BMS graphics, trend logs, and alarms | شاشات BMS وبيانات التشغيل والإنذارات | Floor-level graphics/logs ¦ رسومات وسجلات لكل دور | 12 | floor | USD 3,000–5,000/floor | 4000 | Mid | 48000 | Includes floor-level graphics, trend logs, alarms, and operator screens. | يشمل شاشات لكل دور، بيانات تشغيل، إنذارات، وواجهات تشغيل. | NREL controls categories + engineering estimate
7 | Testing, balancing, and commissioning visits | اختبارات التشغيل والموازنة والـ commissioning | Floor/system commissioning visits ¦ زيارات اختبار وموازنة | 12 | floor | USD 5,000–8,000/floor | 7000 | Mid-High | 84000 | Selected near high range due to chilled-water system complexity. | تم اختيار قيمة قريبة من الأعلى بسبب تعقيد نظام المياه المبردة. | LBNL commissioning + engineering estimate
8 | Data logging and performance verification | تسجيل البيانات والتحقق من الأداء | Temporary measurement/verification ¦ قياس وتحقق مؤقت | 1 | LS | USD 15,000–25,000/LS | 18000 | Low-Mid | 18000 | Temporary/limited verification, not permanent M&V system. | تحقق مؤقت ومحدود وليس نظام قياس دائم كامل. | NREL controls categories + engineering estimate
9 | Engineering and project management | الهندسة وإدارة المشروع | Coordination/engineering allowance ¦ مخصص تنسيق وهندسة | 1 | LS | USD 30,000–45,000/LS | 35000 | Low-Mid | 35000 | Coordination, engineering review, and implementation management. | تنسيق ومراجعة هندسية وإدارة تنفيذ. | Engineering estimate
10 | Contingency and minor corrections | الاحتياطي والتعديلات البسيطة | Site/programming correction allowance ¦ مخصص تصحيح برمجي وموقعي | 1 | LS | USD 40,000–60,000/LS | 50000 | Mid | 50000 | Allows for programming correction, site constraints, and minor integration changes. | يغطي تصحيحات البرمجة وقيود الموقع وتعديلات تكامل بسيطة. | Engineering estimate
[8 empty] | Total ¦ الإجمالي | 530000
Selected values were generally mid-range because the existing BMS is optimized and recommissioned, not fully replaced. ¦ تم اختيار قيم متوسطة غالبًا لأن نظام BMS قائم ويتم تحسينه وإعادة تشغيله وليس استبداله بالكامل.

## C_Window_Film_EN-AR
Package C – Envelope Improvement / Solar-Control Window Film ¦ الحزمة C – تحسين الغلاف الحراري / فيلم تحكم شمسي للزجاج
Solar-control/insulation window film applied to selected existing glazing; not glass or curtain-wall replacement ¦ تركيب فيلم عازل/شمسي على الزجاج القائم المختار؛ لا يشمل استبدال الزجاج أو الواجهة
Assumption ¦ الافتراض | Value ¦ القيمة | Unit ¦ الوحدة | Comment ¦ تعليق |  | Target CAPEX ¦ المستهدف | Calculated CAPEX ¦ المحسوب | Difference ¦ الفرق
Target CAPEX ¦ التكلفة الرأسمالية المستهدفة | 230000 | USD | Same value used in current package cost table ¦ نفس القيمة المستخدمة في جدول التكاليف الحالي |  | 230000 | 230000 | 0
Treated glazing area ¦ مساحة الزجاج المعالج | 4600 | m² | Selected solar-exposed glazing areas ¦ مساحات الزجاج الأكثر تعرضًا للشمس
Average installed cost ¦ متوسط تكلفة التركيب | 50 | USD/m² | Approximate package average including film, labor, access, QA, waste ¦ متوسط تقريبي يشمل الفيلم والتركيب والوصول والفحص والهدر
Cost boundary ¦ حدود التكلفة | Film retrofit only | - | No glass replacement or curtain-wall replacement ¦ لا يشمل استبدال الزجاج أو الكرتن وول
No. | Cost Component (EN) | بند التكلفة (AR) | Scope / نطاق العمل | Quantity | Unit | Literature / Market Range ¦ مدى التكلفة | Selected Unit Cost ¦ التكلفة المختارة | Selection Level ¦ مستوى الاختيار | Total USD ¦ الإجمالي | Engineering Justification (EN) | المبرر الهندسي (AR) | Source / Notes
1 | Solar-control film material | مادة الفيلم الشمسي/العازل | Film material for treated glass ¦ مادة الفيلم للمساحة المعالجة | 4600 | m² | USD 18–26/m² | 22 | Mid | 101200 | Commercial solar-control film; not premium full glazing system. | فيلم شمسي تجاري وليس نظام زجاج عالي التكلفة. | PG&E/industry film cost + engineering estimate
2 | Surface preparation and glass cleaning | تجهيز السطح وتنظيف الزجاج | Cleaning/preparation before installation ¦ تنظيف وتجهيز قبل التركيب | 4600 | m² | USD 3–6/m² | 4 | Low-Mid | 18400 | Existing glass preparation only; no glass removal. | تجهيز زجاج قائم فقط دون إزالة الزجاج. | PG&E/industry film cost + engineering estimate
3 | Film installation labor | أجور تركيب الفيلم | Professional installation across façades ¦ تركيب مهني على الواجهات | 4600 | m² | USD 12–18/m² | 15 | Mid | 69000 | Professional installation over several floors and façade orientations. | تركيب مهني على عدة أدوار واتجاهات للواجهة. | PG&E/industry film cost + engineering estimate
4 | Access / lifting / façade allowance | مخصص الوصول والرفع للواجهة | Façade access allowance per floor ¦ مخصص وصول للواجهة لكل دور | 12 | floor | USD 1,300–2,000/floor | 1650 | Mid | 19800 | Allows for façade access without full curtain-wall works. | يسمح بالوصول للواجهة دون أعمال كرتن وول كاملة. | Engineering estimate
5 | Edge sealing, consumables, and minor finishing | إغلاق الحواف والمواد الاستهلاكية والتشطيبات البسيطة | Finishing and consumables ¦ تشطيبات ومواد استهلاكية | 4600 | m² | USD 2–3.5/m² | 2.5 | Low-Mid | 11500 | Finishing and consumables; not façade replacement. | تشطيبات ومواد استهلاكية وليست استبدال واجهة. | GSA low-e film + engineering estimate
6 | Mock-up, QA, and inspection | عينة تنفيذ وفحص جودة | Sample and quality inspection ¦ عينة وفحص جودة | 1 | LS | USD 3,000–5,000/LS | 3500 | Low-Mid | 3500 | Limited sample and inspection for planning-grade estimate. | عينة وفحص محدود لتقدير مبدئي هندسي. | Engineering estimate
7 | Waste and contingency | الهدر والاحتياطي | Waste/minor adjustment allowance ¦ مخصص هدر وتعديلات بسيطة | 1 | LS | USD 5,000–10,000/LS | 6600 | Low-Mid | 6600 | Covers waste, minor site adjustments, and damaged film allowance. | يغطي الهدر وتعديلات بسيطة واحتمال تلف جزء من الفيلم. | Engineering estimate
[8 empty] | Total ¦ الإجمالي | 230000
The selected installed package average is approximately USD 50/m², within the standard film retrofit range and far below glass replacement cost. ¦ متوسط تكلفة الحزمة المختار يقارب 50 دولار/م²، وهو ضمن نطاق الفيلم القياسي وأقل بكثير من تكلفة استبدال الزجاج.

## D_Chiller_Replacement_EN-AR
Package D – Full Chiller Plant Replacement ¦ الحزمة D – استبدال كامل لمحطة التبريد
Full replacement of existing chiller plant with high-efficiency VFD-capable chillers; net CAPEX after resale/salvage credit ¦ استبدال كامل لمحطة التبريد بتشيلرات عالية الكفاءة مع احتساب صافي التكلفة بعد خصم قيمة القديم
Assumption ¦ الافتراض | Value ¦ القيمة | Unit ¦ الوحدة | Comment ¦ تعليق |  | Target CAPEX ¦ المستهدف | Calculated CAPEX ¦ المحسوب | Difference ¦ الفرق
Target CAPEX / Net Package D CAPEX ¦ صافي التكلفة الرأسمالية للحزمة D | 2700000 | USD | Imported from updated Package D workbook ¦ مأخوذة من ملف الحزمة D المحدث |  | 2700000 | 2700000 | 0
Total installed cooling capacity ¦ إجمالي سعة التبريد المركبة | 2700 | TR | Used as the quantity basis for full replacement ¦ أساس كمية الاستبدال الكامل
Selected net replacement cost ¦ التكلفة الصافية المختارة | 1000 | USD/TR | After resale/salvage deduction ¦ بعد خصم قيمة بيع/تخريد القديم
Estimated salvage credit ¦ قيمة الخصم التقديرية للقديم | 20 | % of gross package | Used only to derive the net CAPEX ¦ تستخدم لاشتقاق صافي التكلفة
No. | Cost Component (EN) | بند التكلفة (AR) | Scope / نطاق العمل | Quantity | Unit | Literature / Market Range ¦ مدى التكلفة | Selected Unit Cost ¦ التكلفة المختارة | Selection Level ¦ مستوى الاختيار | Total USD ¦ الإجمالي | Engineering Justification (EN) | المبرر الهندسي (AR) | Source / Notes
1 | New high-efficiency chillers with VFD capability | توريد تشيلرات جديدة عالية الكفاءة | Replacement of the full 2,700 TR existing chiller plant capacity ¦ استبدال كامل لسعة محطة التبريد البالغة 2,700 طن تبريد | 2700 | TR | USD 900–1,100/TR net; gross package basis checked against USD 1,150–1,350/TR | 981.4815 | Within range | 2650000 | Selected within the practical range because the scope is a package replacement and benefits from project-size purchasing. | تم اختيار قيمة ضمن المدى العملي لأن المشروع حزمة استبدال كاملة ويمكن أن يستفيد من خصومات الحجم. | DOE chiller replacement package + engineering estimate
2 | Removal, rigging, and sale/disposal coordination | فك وإزالة التشيلرات القديمة وتجهيزها للبيع/التخريد | Disconnecting, lifting, moving, and preparing 25 existing chillers for resale or salvage ¦ فصل ورفع وتجهيز 25 تشيلر قائم للبيع أو التخريد | 1 | LS | USD 120,000–220,000/LS | 170000 | Mid | 170000 | Mid-range value selected due to the large number of chillers while assuming part of handling may be covered through resale arrangements. | تم اختيار قيمة متوسطة بسبب عدد التشيلرات، مع افتراض أن جزءًا من المناولة قد يرتبط بعملية البيع. | Engineering estimate
3 | Mechanical connection works | الأعمال الميكانيكية | Chilled-water connections, valves, fittings, and minor piping modifications ¦ توصيلات مياه مبردة ومحابس وفلنجات وتعديلات بسيطة | 1 | LS | USD 150,000–220,000/LS | 180000 | Mid | 180000 | Mid-range value selected because the work connects new chillers to an existing plant without full piping replacement. | تم اختيار قيمة متوسطة لأن العمل يربط التشيلرات الجديدة بالمحطة القائمة دون استبدال كامل للمواسير. | Engineering estimate
4 | Electrical works | الأعمال الكهربائية | Breakers, cabling, protection devices, and power connection modifications ¦ قواطع وكابلات وحماية كهربائية وتعديلات تغذية | 1 | LS | USD 130,000–220,000/LS | 160000 | Mid-Low | 160000 | Conservative mid-low value selected because electrical modifications are required but not a full main-panel rebuild. | تم اختيار قيمة محافظة لأن الأعمال الكهربائية مطلوبة دون افتراض إعادة بناء كاملة للوحات الرئيسية. | Engineering estimate
5 | BMS integration and chiller sequencing | ربط نظام التحكم BMS وتتابع التشغيل | Integration of the new chillers with BMS, alarms, trend logs, and sequencing logic ¦ ربط التشيلرات الجديدة مع BMS والإنذارات وبيانات التشغيل ومنطق التتابع | 1 | LS | USD 70,000–130,000/LS | 90000 | Mid | 90000 | Mid-range value selected because the BMS is assumed existing; the scope is integration and reprogramming, not new BMS construction. | تم اختيار قيمة متوسطة لأن نظام BMS قائم، والمطلوب تكامل وإعادة برمجة وليس إنشاء نظام جديد. | Engineering estimate
6 | Testing, commissioning, and performance verification | الاختبار والتشغيل التجريبي والتحقق من الأداء | Functional testing, water-temperature verification, sequencing tests, and operating-performance checks ¦ اختبار وظيفي ودرجات مياه وتتابع التشغيل والتحقق من الأداء | 1 | LS | USD 50,000–90,000/LS | 65000 | Mid | 65000 | Mid-range value selected to ensure the new plant operates according to required COP and sequencing logic. | تم اختيار قيمة متوسطة لضمان عمل المحطة الجديدة حسب كفاءة التشغيل ومنطق التتابع المطلوب. | DOE package concept + engineering estimate
7 | Engineering, supervision, and contingency | الإشراف الهندسي والاحتياطي | Design review, supervision, coordination, project management, and minor contingency ¦ مراجعة التصميم والإشراف والتنسيق وإدارة المشروع واحتياطي بسيط | 1 | LS | USD 50,000–100,000/LS | 60000 | Low-Mid | 60000 | Low-to-mid value selected because the replacement boundary is clear and does not include full plant reconstruction. | تم اختيار قيمة منخفضة إلى متوسطة لأن نطاق الاستبدال واضح ولا يشمل إعادة بناء كاملة للمحطة. | Engineering estimate
| Gross replacement package before salvage | إجمالي تكلفة الاستبدال قبل خصم القديم | Sum of all replacement package components ¦ مجموع مكونات حزمة الاستبدال | [5 empty] | 3375000 | Gross cost before deducting the value of existing chillers. | إجمالي التكلفة قبل خصم قيمة التشيلرات القائمة. | Calculated
| Less: resale/salvage credit of existing chillers | خصم قيمة بيع/تخريد التشيلرات القديمة | Estimated recovery from selling/salvaging the existing 25 chillers ¦ قيمة مستردة من بيع/تخريد 25 تشيلر قائم |  |  | 15–25% of gross replacement package |  |  | -675000 | A 20% credit is selected within the range because the existing chillers are assumed to retain residual value as used equipment or spare parts. | تم اختيار خصم 20% لأن التشيلرات القديمة يُفترض أن لها قيمة متبقية كمعدات مستعملة أو قطع غيار. | Engineering estimate
| Net Package D CAPEX used in NPC | صافي تكلفة حزمة D المستخدمة في التحليل الاقتصادي | Net investment cost after resale/salvage deduction ¦ صافي الاستثمار بعد خصم قيمة القديم | 2700 | TR | USD 900–1,100/TR net | 1000 | Selected | 2700000 | This is the final value used in the NPC analysis; it equals approximately USD 1,000/TR net. | هذه هي القيمة النهائية المستخدمة في تحليل NPC، وتعادل تقريبًا 1,000 دولار/طن تبريد كتكلفة صافية. | Calculated
[8 empty] | Final Net Total ¦ صافي الإجمالي النهائي | 2700000
Package D values are based on the updated uploaded file: Package_D_Full_Chiller_Replacementx.xlsx. The package represents full plant replacement, not partial replacement, with reported CAPEX as net cost after resale/salvage deduction. ¦ قيم الحزمة D مبنية على الملف المحدث، وهي تمثل استبدالًا كاملًا لمحطة التبريد مع صافي تكلفة بعد خصم قيمة القديم.

## Summary EN-AR
Package Cost Reference Workbook ¦ ملف مرجعي لتسعير الحزم
Range-based literature/market support + selected engineering estimate ¦ مدى من المراجع/السوق + قيمة مختارة بتقدير هندسي
Package | Description (EN) | الوصف بالعربي | Target CAPEX (USD) | Calculated CAPEX (USD) | Difference | Quantity Basis ¦ أساس الكمية | Selection Approach ¦ منهجية الاختيار | Source Basis ¦ أساس المصدر
A | Lighting Control Improvement | تحسين التحكم في الإضاءة | 65000 | 65000 | 0 | 288 sensors + 72 relays + 12 floors ¦ 288 حساس + 72 ريليه + 12 دور | Cost ranges benchmarked; selected values mid/low due to controls-only retrofit ¦ مدى تكلفة مع قيمة مختارة محافظة لأن النطاق تحكم فقط | WBDG lighting-control range; selected detailed items are engineering estimates checked against whole-system controls range.
B | HVAC Operational Control / BMS Optimization | تحسين تشغيل التكييف ونظام BMS | 530000 | 530000 | 0 | 500 AHU/FCU + 25 chillers + 40 pumps ¦ 500 وحدة + 25 تشيلر + 40 مضخة | Selected values mid-range because existing BMS is optimized, not replaced ¦ قيم متوسطة لأن BMS قائم ويتم تحسينه | NREL sensors/controls categories and LBNL commissioning cost concept; detailed unit values selected by engineering estimate.
C | Envelope Improvement / Solar-Control Window Film | تحسين الغلاف الحراري / فيلم زجاج | 230000 | 230000 | 0 | 4,600 m² treated glazing ¦ 4,600 م² زجاج معالج | Selected installed average ≈ USD 50/m²; film retrofit only ¦ متوسط 50 دولار/م² للفيلم فقط | PG&E/industry solar-control film range and GSA low-e window film concept; detailed split selected by engineering estimate.
D | Full Chiller Plant Replacement | استبدال كامل لمحطة التبريد | 2700000 | 2700000 | 0 | 25 chillers; 2,700 TR total ¦ 25 تشيلر؛ 2,700 طن تبريد | Updated D values imported; net CAPEX after 20% salvage/resale credit ¦ قيم D من الملف المحدث وصافي التكلفة بعد خصم 20% | Updated Package_D_Full_Chiller_Replacementx.xlsx; DOE chiller replacement package + engineering estimate + resale/salvage credit assumption.
|  | Grand Total ¦ الإجمالي الكلي | 3525000 | 3525000 | 0
Methodology ¦ المنهجية: Cost values are not taken as fixed numbers from a single source. Each cost item uses a literature/market range as a benchmark, then a selected value is chosen within that range using engineering estimation. The selected value is justified based on retrofit boundary, building size, repeated work, system complexity, and whether the measure is a partial upgrade or full replacement. لا يتم أخذ القيم كأرقام ثابتة من دراسة واحدة، بل يتم استخدام مدى من المراجع/السوق، ثم اختيار قيمة داخل هذا المدى بناءً على تقدير هندسي يراعي حدود العمل، حجم المبنى، تكرار الأعمال، تعقيد النظام، وهل التحسين جزئي أم استبدال كامل.

## References EN-AR
References and Source Basis ¦ المراجع وأساس التقدير
No. | Reference / Source | How it supports the estimate | يدعم التقدير في | URL / Note
1 | WBDG – Electric Lighting Controls | General lighting-control cost range and controls concept. | الحزمة A | https://www.wbdg.org/resources/electric-lighting-controls
2 | NREL – Commercial Building Sensors and Controls Systems | Sensors/controls cost categories: hardware, installation, programming, engineering, TAB, commissioning. | الحزمة B والحزمة D جزئيًا | https://docs.nrel.gov/docs/fy23osti/83693.pdf
3 | LBNL / BCxA – Building Commissioning Costs and Savings | Benchmark for commissioning / existing building commissioning cost concept. | الحزمة B وجزء commissioning | https://www.bcxa.org/uploads/resources/LBNL%20Building%20Commissioning%20Cost%20and%20Savings%20Across%20Two%20Decades%20and%201%2C500%20Projects.pdf
4 | PG&E / Industry – Solar Control Window Film Fact Sheet | Installed film cost range and solar-control film concept. | الحزمة C | https://www.ngs.inc/wp-content/uploads/2017/12/PG-and-E-energy-savings.pdf
5 | GSA – Low-E Window Film Findings | Government reference for low-e/retrofit window film concept and installed-cost comparison. | الحزمة C | https://www.gsa.gov/system/files/GPG032-Low-E%20Window%20Film-Findings-508R.pdf
6 | U.S. DOE – School Chiller Replacement Package | Chiller replacement package concept: VFDs, controls, commissioning, pump measures, motors. | الحزمة D | https://www.energy.gov/documents/bto-schools-chiller-replacement-083022pdf
7 | Natural Resources Canada – Variable Frequency Drives | VFD installation concept and the need for installation/electrical allowance. | الحزم B/D حسب الحاجة | https://natural-resources.canada.ca/energy-efficiency/energy-star/variable-frequency-drives
8 | Updated Package D workbook | Source for the revised Package D full chiller replacement values and net CAPEX after salvage credit. | الحزمة D | Package_D_Full_Chiller_Replacementx.xlsx
9 | Project-specific engineering estimate | Used for row-level unit/lump-sum values selected within literature/market ranges. | جميع الحزم | Engineering estimate; planning-grade cost basis.